## Francais
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
00 |  |  | 2015-01-27 | V07.00 |  | Première diffusion
01 |  |  | 2015-07-07 | V08.00 |  | Ajout batterie électrique Triac + TOR Suppression registe 1023 (Seuil autorisation batt élec)
02 |  |  | 2015-07-20 | V09.00 |  | Ajout registres 407, 408, 1111, 1327 pour gestion pression en gaine de reprise.
03 |  |  | 2016-02-22 | V09.00 |  | Ajout des registre 400, 401 qui avais disparu
04 |  |  | 2016-05-13 | V10.00 |  | Ajout des commandes clients + ajout des nouveaux type de batterie électrique (registre 612) Ajout des registres 1283, 1284 etat freecooling et night-cooling
05 |  |  | 2016-07-12 | V10.00 |  | Changement mise en page
06 |  |  | 2016-08-31 | V11.00 |  | Ajout du registre 295 pour écriture ouverture du registre de mélange
07 |  |  | 2017-03-16 | V11.00 |  | Ajout de la table BACnet IP
08 |  |  | 2018-04-18 | V13.00 |  | Ajout configuration Mdbus IP et Bacnet IP
09 |  |  | 2018-05-29 | V14.00 |  | Ajout du registre 834 : décalage seuil givrage récupérateur
10 |  |  | 2019-02-26 | V15.00 |  | Ajout du registre 626 : activation compensation zone neutre
1 - Support de communication RS485. ● Cablage Connecteur 3 points sur sérial card borne 1 : A ou + borne 2 : B ou – borne 3 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel.
● Mode de transmission. Série, asynchrone, half duplex mode RTU. - 1 bit de start, - 8 bits de données, - La parité est configurée sur sans. - Le nombre de bit de stop est de 2. - Vitesse de transmission configurable dans le menu communication. - Le N° d'appareil sur le bus est configurable dans le menu communication.
2 - Fonctions supportées ● Code des fonctions utilisées. 1 ou 2 : Lecture de n bits 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16 bits) 5 : Fonction écriture d'un bit 6 : Fonction écriture d'un registre 8 : 11 : 15 : Fonction écriture de n bits 16 : Fonction écriture de registres multiples ● Codes d'erreur : 1 : Code fonction inconnue 2 : Adresse incorrecte 3 : Erreur de donnée
Modbus IP
Une carte pCO Web est nécessaire. Son paramétrage est expliqué dans le manuel de régulation. Il est nécessaire de paramétrer votre réseau (Configuration -> Network) et d’utiliser le protocole Modbus Extended et d’activer les 2000 premières variables « digital » et « analog » (Configuration -> pCO Com).
Configuration de l’automate : parité = sans, 2 bit de stop, vitesse = 19200bps
BACnet IP
Une carte pCO Web est nécessaire. Son paramétrage est expliqué dans le manuel de régulation. Il est nécessaire de paramétrer votre réseau (Configuration -> Network) et d’utiliser le protocole Modbus Extended et d’activer les 2000 premières variables « digital » et « analog » (Configuration -> pCO Com).
Configuration de l’automate : parité = sans, 2 bit de stop, vitesse = 19200bps
Les données sont de type OBJECT_ANALOG_VALUE (AXXXX) ou OBJECT_BINARY_VALUE (DXXXX). Pour avoir le numéro d’instance, il faut rajouter 100000. Exemple : A2520 => 102520 Il faut aussi activer le mapping pour le Bacnet sur les 2048 premières variables :
3 - Table des informations contenues dans les registres
3.0 - Commandes client
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x32 | 50 | A0050 | Numéro de produit | Integer | R | 39 : Compact AHU |  |  | 0.1 | 1
0x118 | 280 | D0280 | Commande de marche/arrêt distant | Boolean | R/W | 0 : Arrêt 1 : Marche | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x119 | 281 | D0281 | Acquittement des défauts | Boolean | R/W | 1 : Acquittement | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11A | 282 | D0282 | Délestage batterie électrique | Boolean | R/W | 1 : Délestage | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11B | 283 | D0283 | Pilotage machine en éco / confort température | Boolean | R/W | 0 : Confort 1 : Eco | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11C | 284 | D0284 | Pilotage machine en éco / confort débit | Boolean | R/W | 0 : Confort 1 : Eco | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11D | 285 | D0285 | Pilotage machine en éco / confort pression | Boolean | R/W | 0 : Confort 1 : Eco | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11E | 286 | D0286 | Commande de Stand-By | Boolean | R/W | 1 : Activation du mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11F | 287 | D0287 | Commande de recyclage ECO | Boolean | R/W | 1 : Activation du mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x120 | 288 | D0288 | Commande de "Chauffage matin" | Boolean | R/W | 1 : Activation du mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x121 | 289 | D0289 | Commande de "Nuit fraiche" | Boolean | R/W | 1 : Activation du mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x127 | 295 | A0295 | Valeur d'ouverture du registre de mélange | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1
3.1 - Consignes
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x190 | 400 | A0400 | Consigne de régulation du débit confort introduction | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 0 ou 2 ou 4 |  | P |  |  | 500
0x191 | 401 | A0401 | Consigne de régulation du débit confort extraction | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 0 ou 2 ou 4 |  | P |  |  | 500
0x192 | 402 | A0402 | Consigne de régulation du débit réduit introduction | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 0 ou 2 ou 4 |  | P |  |  | 500
0x193 | 403 | A0403 | Consigne de régulation du débit réduit extraction | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 0 ou 2 ou 4 |  | P |  |  | 500
0x195 | 405 | A0405 | Consigne de régulation pression nominal en gaine d'introduction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 1 |  | P |  |  | 100
0x196 | 406 | A0406 | Consigne de régulation pression minimum en gaine d'introduction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 1 |  | P |  |  | 50
0x197 | 407 | A0407 | Consigne de régulation pression nominal en gaine d'extraction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 5 |  | P |  |  | 100
0x198 | 408 | A0408 | Consigne de régulation pression minimum en gaine d'extraction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 5 |  | P |  |  | 50
0x19A | 410 | A0410 | Consigne de régulation de la température chaud Surveillé normale | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 20
0x19B | 411 | A0411 | Consigne de régulation de la température chaud Surveillé réduite | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Si prog_horaire = active |  | P |  |  | 16
0x19C | 412 | A0412 | Limite haute de la consigne de T° de soufflage calculée | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection de la température régulée = Extraction ou Ambiance (P4) |  | P |  |  | 26
0x19D | 413 | A0413 | Limite basse de la consigne de T° de soufflage calculée | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection de la température régulée = Extraction ou Ambiance (P4) |  | P |  |  | 16
0x1A1 | 417 | A0417 | Consigne de régulation de la qualité d'air | Integer | R/W | ppm | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Activation qualité d'air (p3) = Avec |  | P |  |  | 800
0x1A2 | 418 | A0418 | Valeur maximum du débit du ventilateur introduction pour la régulation de qualité d'air | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | Activation qualité d'air (p3) = Avec |  | P |  |  | 700
0x1A6 | 422 | A0422 | Consigne de température régulée Confort Froid | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | P |  |  | 25
0x1A7 | 423 | A0423 | Consigne de température régulée Eco Froid | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | P |  |  | 27
0x1A8 | 424 | A0424 | Consigne de température régulée Confort Chaud | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | P |  |  | 23
0x1A9 | 425 | A0425 | Consigne de température régulée Eco Chaud | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | P |  |  | 18
0x1AC | 428 | A0428 | Consigne de température de soufflage Confort Froid | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | P |  |  | 16
0x1AD | 429 | A0429 | Consigne de température de soufflage Eco Froid | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | P |  |  | 18
0x1AE | 430 | A0430 | Consigne de température de soufflage Confort Chaud | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | P |  |  | 26
0x1AF | 431 | A0431 | Consigne de température de soufflage Eco Chaud | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | P |  |  | 24
0x1B2 | 434 | A0434 | Température de mise en marche des étages de la batterie électrique de préchauffage en gaine | Analog | R/W | °C | -5 | 50 | 1 | 10 | Choix de la fonction de la batterie électrique gérée en option (c2) = 1 OU 2 et non TRIAC OU 3 et non TRIAC OU 4 et non TRIAC OU Type batterie 2 = Triac Préchauffage |  | P |  |  | 2
0x1B3 | 435 | A0435 | Consigne de température en mode "chauffage matinal" | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Programmation horaire = Chauffage matin |  | P |  |  | 23
0x1B4 | 436 | A0436 | Consigne de remise en fonctionnement de l'unité en mode "stand by" | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Programmation horaire = Standby |  | P |  |  | 10
0x1B5 | 437 | A0437 | Consigne température antigel batteries | Analog | R/W | °C | 2 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2
0x1B9 | 441 | A0441 | Consigne de régulation en mode "rafraichissement nocturne" | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Programmation horaire = Nuit fraiche |  | P |  |  | 17
0x1BB | 443 | A0443 | Valeur de la consigne de débit du ventilateur de soufflage lors d’un programme horaire Nuit Fraiche | Integer | R/W | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 2000
0x1BC | 444 | A0444 | Valeur de la consigne de débit du ventilateur de reprise lors d’un programme horaire Nuit Fraiche | Integer | R/W | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 2000
0x1C6 | 454 | A0454 | Consigne de température d'ouverture du bipasse du récupérateur à plaques | Analog | R/W | °C | -10 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 4
0x1C7 | 455 | A0455 | Consigne de température de détection de givre dans le récupérateur à plaques | Analog | R/W | °C | -12 | 50 | 1 | 10 | Contrôle gel récupérateur = Température |  | P |  |  | -12
0x1C8 | 456 | A0456 | Consigne de température de détection de givre dans le récupérateur rotatif | Analog | R/W | °C | -40 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -25
0x1CA | 458 | A0458 | Valeur mini de réglage de la consigne de température via le Th Tune | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | thTune (c4) = Avec |  | P |  |  | 15
0x1CB | 459 | A0459 | Valeur maxi de réglage de la consigne de température via le Th Tune | Analog | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | thTune (c4) = Avec |  | P |  |  | 30
3.2 Paramètres machine
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x258 | 600 | A0600 | Type de l'appareil et taille de l'appareil | Integer | R/W | 0 : Classic 1000 RHE | 0 | 22 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 0
1 : Classic 1500 RHE
2 : Classic 2000 RHE
3 : Classic 2500 RHE
4 : Classic 3000 RHE
5 : Classic 4000 RHE
6 : Classic 5000 RHE
7 : Classic 6000 RHE
8 : Classic 7500 RHE
9 : Classic 10000 RHE
10 : Classic 15000 RHE
11 : Plafonnier 700
12: Plafonnier 1200
13 : Plafonnier 1600
14 : Vertical 700
15 : Vertical 1000
16 : Vertical 1500
17 : Vertical 2000
18 : Classic 1000
19 : Classic 2000
20 : Classic 3000
21 : Classic 4000
22 : Classic 6000
0x259 | 601 | A0601 | Orientation de l'appareil | Integer | R/W | 0 : Rots 1.1 | 0 | 3 | 1 |  | Type d'appareil (C0) = RHE |  | P |  |  | 2
|  | A0000 |  |  |  | 1 : Rots 1.2
|  | A0000 |  |  |  | 2 : Rots 2.1
|  | A0000 |  |  |  | 3 : Rots 2.2
0x25F | 607 | A0607 | Coefficient F du filtre de soufflage | Integer | R/W | --- | 1 | 999 | 1 |  | --- |  | P |  |  | 5
0x260 | 608 | A0608 | Coefficient F du filtre de reprise | Integer | R/W | --- | 1 | 999 | 1 |  | --- |  | P |  |  | 5
0x262 | 610 | A0610 | Choix de la fonction de la batterie 1 | Integer | R/W | 0 : Sans | 0 | 10 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 0
1 : Froide en gaine
2 : Chaude en gaine
3 : Froide interne
4 : Chaude interne
5 : Mixte interne
6 : Mixte en gaine
7 : Triac interne
8 : Triac en gaine
9 : Triac + TOR interne
10 : Triac + TOR en gaine
0x263 | 611 | A0611 | Choix de la fonction de la batterie 2 | Integer | R/W | 0 : Sans | 0 | 3 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 0
1 : Froide en gaine
2 : Chaude en gaine
3 : Triac préchauffage
0x264 | 612 | A0612 | Choix de la fonction de la batterie électrique gérée en option | Integer | R/W | 0 : Sans | 0 | 11 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 0
1 : Préch 1
2 : Préch 2
3 : Préch.1 + Chauf.1In
4 : Préch.1 + Chauf.1Ga
5 : Chauf.1In
6 : Chauf.2In
7 : Chauf.1Ga
8 : Chauf.2Ga
9 : Préch.1In
10 : Préch.1In + Chauf.1In
11 : Préch.1In + Chauf.1Ga
0x266 | 614 | A0614 | Contrôle gel récupérateur | Integer | R/W | 0 : Sans | 0 | 2 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 1
1 : Température
2 : Encrassement
0x268 | 616 | D0616 | Choix d'activer ou non la fonction Registre | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x269 | 617 | D0617 | Choix d'activer ou non la fonction Mélange | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x26A | 618 | D0618 | Choix d'activer ou non la fonction "ordre à distance" | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x26D | 621 | D0621 | Choix d'activer ou non la fonction "détecteur IR" | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x26F | 623 | D0623 | Choix d'activer ou non la fonction Th Tune | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x271 | 625 | D0625 | Priorité de la régulation | Boolean | R/W | 0 : Précision | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
1 : Optimisation énergie
0x272 | 626 | D0626 | Choix d'activer ou non la compensation zone neutre | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 1
0x274 | 628 | D0628 | Choix d'activer ou non la fonction humidificateur | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x27C | 636 | A0636 | Valeur du coefficient K du ventilateur d'introduction | Integer | R/W | --- | 50 | 500 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 68
0x27E | 638 | A0638 | Valeur du coefficient K du ventilateur d' extraction | Integer | R/W | --- | 50 | 500 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 68
0x281 | 641 | A0641 | Choix du type de Générateur externe | Integer | R/W | 0 : Sans | 0 | 2 | 1 | --- | --- |  | P |  |  | 0
1 : Chaudière
2 : PAC en chaud
3 : PAC en froid
0x282 | 642 | D0642 | Choix d'activer ou non la fonction pompe batterie 1 | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
0x283 | 643 | D0643 | Choix d'activer ou non la fonction pompe batterie 2 | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 0
3.3 Paramètres de réglage
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x320 | 800 | A0800 | Choix de la langue du régulateur | Integer | R/W | 0 : Français |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
|  | A0000 |  |  |  | 1 : Anglais
|  | A0000 |  |  |  | 2 : Allemand
|  | A0000 |  |  |  | 3 : Espagnol
|  | A0000 |  |  |  | 4 : Italien
|  | A0000 |  |  |  | 5 : Néerlandais
0x321 | 801 | A0801 | Réglage de l'heure du régulateur | Integer | R/W | 0 à 23 |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x322 | 802 | A0802 | Réglage des minutes du régulateur | Integer | R/W | 0 à 59 |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x323 | 803 | A0803 | Bande proportionnelle de la régulation de la T° contrôlée en fonctionnement froid | Analog | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 5
0x324 | 804 | A0804 | Valeur de la zone neutre de régulation de la température de la T° contrôlée en fonctionnement froid | Analog | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x325 | 805 | A0805 | Temps d’intégrale de régulation de la T° contrôlée en fonctionnement froid | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 150
0x326 | 806 | A0806 | Temps de dérivée de régulation de la T° contrôlée en fonctionnement froid | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x327 | 807 | A0807 | Bande proportionnelle de la régulation de la T° contrôlée en fonctionnement chaud | Analog | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 5
0x328 | 808 | A0808 | Valeur de la zone neutre de régulation de la température de la T° contrôlée en fonctionnement chaud | Analog | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x329 | 809 | A0809 | Temps d’intégrale de régulation de la T° contrôlée en fonctionnement chaud | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 150
0x32A | 810 | A0810 | Temps de dérivée de régulation de la T° contrôlée en fonctionnement chaud | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x32B | 811 | A0811 | Différentiel de la régulation de T° Ambiante ou Reprise en Froid | Analog | R/W | °C |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x32C | 812 | A0812 | Différentiel de la régulation de T° Ambiante ou Reprise en Chaud | Analog | R/W | °C | -10 | 10 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 1
0x331 | 817 | A0817 | Gestion des ventilateurs | Integer | R/W | 0 : Qv csts, indep | 0 | 5 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
1 : Pression intro.
2 : Qv csts, prop/intro
3 : Qv csts, prop/extra
4 : Qv/Tregul, prop
5 : Press. intro. + souff.
0x332 | 818 | D0818 | Type de sonde de pression | Boolean | R/W | 0 : 0-10V | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 1 |  | P |  |  | 0
1 : Com
0x333 | 819 | D0819 | Qv compensé : choix d'activer ou non cette fonction | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x334 | 820 | D0820 | T° compensée : choix d'activer ou non cette fonction | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x335 | 821 | D0821 | Free cooling : choix d'activer ou non cette fonction | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x336 | 822 | D0822 | Incendie : choix d'activer ou non cette fonction | Boolean | R/W | Sans ou avec (0 ou 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x337 | 823 | A0823 | Choix de la température régulée | Integer | R/W | 0 : Introduction | 0 | 2 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
1 : Extraction
2 : Ambiante
0x338 | 824 | A0824 | Activation qualité d'air | Integer | R/W | 0 : Sans | 0 | 2 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) ≠ 1 |  | P |  |  | 0
1 : 0-5V
2 : 0-10V
0x339 | 825 | A0825 | Facteur M : Valeur du facteur de proportionnalité pour les régulations de débit ou de pression | Analog | R/W | --- | 0.5 | 1.5 | 1 | 10 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 1 ou 3 ou 4 |  | P |  |  | 1
0x33A | 826 | A0826 | Bande proportionnelle de la régulation de la qualité d'air | Integer | R/W | ppm | 0 | 999 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) ≠ 1 ET Activité qualité d'air = Avec |  | P |  |  | 100
0x33B | 827 | A0827 | Valeur de la vitesse minimum de la roue du récupérateur rotatif | Integer | R/W | --- |  |  | 0.1 | 1 | Type d'apparareil = Classic |  | P |  |  | ---
0x33F | 831 | A0831 | Valeur d’ouverture de la vanne de la batterie 1 chaude à l’arrêt de la ventilation d’soufflage | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Vanne Hydraulique 1 = présente |  | P |  |  | 0
0x340 | 832 | A0832 | Valeur d’ouverture de la vanne de la batterie 2 chaude à l’arrêt de la ventilation d’soufflage | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Vanne Hydraulique 2 = présente |  | P |  |  | 0
0x342 | 834 | A0834 | Décalage du seuil de givrage du récupérateur à plaque | Integer | R/W | Pa | 0 | 40 | 1 | 1 | Si contrôle gel récup = encrassement |  | P |  |  | 0
0x34B | 843 | A0843 | Compensation de la température régulée par rapport à la Température extérieure A(y) (voir notice) | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 3
0x34C | 844 | A0844 | A(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -20
0x34D | 845 | A0845 | B(y) | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x34E | 846 | A0846 | B(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 10
0x34F | 847 | A0847 | C(y) | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x350 | 848 | A0848 | C(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 25
0x351 | 849 | A0849 | D(y) | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2
0x352 | 850 | A0850 | D(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 40
0x356 | 854 | A0854 | Compensation du débit des ventilateurs par rapport à la Température extérieure E(y) (voir notice) | Integer | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 30
0x357 | 855 | A0855 | E(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -20
0x358 | 856 | A0856 | F(y) | Analog | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 100
0x359 | 857 | A0857 | F(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 10
0x35A | 858 | A0858 | K(y) | Analog | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 30
0x35B | 859 | A0859 | K(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -20
0x35C | 860 | A0860 | L(y) | Analog | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 100
0x35D | 861 | A0861 | L(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 10
0x35F | 863 | A0863 | Compensation du débit des ventilateurs par rapport à la Température régulée G(x) (voir notice) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -4
0x360 | 864 | A0864 | H(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -2
0x361 | 865 | A0865 | I(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2
0x362 | 866 | A0866 | J(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 4
0x363 | 867 | A0867 | Pourcentage de réduction du débit nominal / T régulée | Integer | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 30
0x364 | 868 | A0868 | Dégradation du débit du ventilateur par rapport à la Température air neuf M(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Type d'apparareil > 10 (≠ RHE) |  | P |  |  | 4
0x365 | 869 | A0869 | N(x) | Analog | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 6
0x366 | 870 | A0870 | Valeur d'ouverture du registre de mélange en mode "Chauffage matinale". | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 95
0x36B | 875 | A0875 | Valeur d'ouverture du registre de mélange en mode "Recyclage ECO" | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 95
0x370 | 880 | A0880 | Bande proportionnelle de la régulation de la température contrôlée en fonctionnement préchauffe | Analog | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 5
0x371 | 881 | A0881 | Valeur de la zone neutre de régulation de la température contrôlée en fonctionnement préchauffe | Analog | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | ---
0x372 | 882 | A0882 | Temps d'intégrale de régulation de la température contrôlée en fonctionnement préchauffe | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x373 | 883 | A0883 | Temps de dérivée de régulation de la température contrôlée en fonctionnement préchauffe | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x37E | 894 | A0894 | Bande proportionnelle de la régulation de débit du ventilateur introduction | Analog | R/W | % | 0 | 3276.7 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 1400
0x37F | 895 | A0895 | Temps d’intégrale de régulation de débit du ventilateur introduction | Integer | R/W | s | 0 | 30 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 8
0x380 | 896 | A0896 | Vitesse demandée pour la préstabilisation en introduction | Analog | R/W | --- | 0 | 999.9 | 1 | 10 | --- | 5.1 | P |  |  | 0
0x381 | 897 | A0897 | Bande proportionnelle de la régulation de débit du ventilateur extraction | Analog | R/W | --- | 0 | 3276.7 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 1400
0x382 | 898 | A0898 | Temps d’intégrale de régulation de débit du ventilateur extraction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 10
0x383 | 899 | A0899 | Vitesse demandée pour la préstabilisation en extraction | Analog | R/W | % | 0 | 999.9 | 1 | 10 | --- | 5.1 | P |  |  | 0
0x384 | 900 | A0900 | Bande proportionnelle de la régulation de pression en gaine introduction | Analog | R/W | Pa | 0 | 3276.7 | 1 | 10 | Gestion des ventilateurs (p3) = pression intro (1) |  | P |  |  | 59.5
0x385 | 901 | A0901 | Temps d'intégrale de régulation de pression en gaine introduction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Gestion des ventilateurs (p3) = pression intro (1) |  | P |  |  | 4
0x386 | 902 | A0902 | Temps de dérivée de régulation de pression en gaine introduction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Gestion des ventilateurs (p3) = pression intro (1) |  | P |  |  | 1
0x387 | 903 | A0903 | Bande proportionnel pour le PID de gestion pression constante en reprise | Integer | R/W | Pa | 0 | 32767 | 0.1 | 1 | Gestion des ventilateurs (p3) = pression intro (1) | 5.1 | P |  |  | 1200
0x388 | 904 | A0904 | Temps d'intégration pour le PID de gestion pression constante en reprise | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Gestion des ventilateurs (p3) = pression intro (1) | 5.1 | P |  |  | 10
0x389 | 905 | A0905 | Temps dérivée pour le PID de gestion pression constante en reprise | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Gestion des ventilateurs (p3) = pression intro (1) | 5.1 | P |  |  | 0
0x38B | 907 | A0907 | Valeur de décalage en Froid pour le calcul de la consigne de T° de soufflage | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -5
0x38D | 909 | A0909 | Valeur de décalage en Chaud pour le calcul de la consigne de T° de soufflage | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 5
0x38F | 911 | A0911 | Décalage de la limite haute température régulé Eco | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | -7
0x390 | 912 | A0912 | Décalage de la limite basse température régulée Eco | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 7
0x391 | 913 | A0913 | Décalage de la T° extérieure par rapport à la T° régulée pour l'autorisation du Free Cooling | Analog | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -3
0x393 | 915 | A0915 | Limite basse de la température extérieure en fonctionnement night cooling | Analog | R/W | °C | 5 | 50 | 1 | 10 |  |  | P |  |  | 15
0x3B5 | 949 | A0949 | Seuil mini encrassement du filtre soufflage | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 50
0x3B6 | 950 | A0950 | Seuil mini encrassement du filtre reprise | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 50
0x3B7 | 951 | A0951 | Calibrage des sondes de température extraction | Analog | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3B8 | 952 | A0952 | Calibrage des sondes de température introduction | Analog | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3B9 | 953 | A0953 | Calibrage des sondes de température air neuf | Analog | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3BB | 955 | A0955 | Calibrage des sondes de qualité d'air | Integer | R/W | ppm | -1000 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3BC | 956 | A0956 | Calibrage des sondes de température déporté en gaine introduction | Analog | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3BD | 957 | A0957 | Calibrage des sondes de pression en gaine introduction | Integer | R/W | Pa | -1000 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3D6 | 982 | A0982 | Compensation du seuil de détection filtre sale au soufflage | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3D7 | 983 | A0983 | Compensation du seuil de détection filtre bouché au soufflage | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3D9 | 985 | A0985 | Compensation du seuil de détection filtre sale à la reprise | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3DA | 986 | A0986 | Compensation du seuil de détection filtre bouché à la reprise | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3DC | 988 | A0988 | Calibrage de la sonde température ambiance | Analog | R/W | °C | -50 | 50 | 0.1 | 1 | thTune (c4) = Avec |  | P |  |  | 0
0x3F1 | 1009 | D1009 | Pression gaine compensée : choix d'activer ou non cette fonction | Boolean | R/W | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3F2 | 1010 | D1010 | Dégradation débit Air Neuf : choix d'activer ou non cette fonction | Boolean | R/W | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3FF | 1023 | A1023 | Débit minimum pour batterie électrique | Integer | R/W | --- |  |  | 0.1 | 1
0x4E3 | 1251 | A1251 | N° SO (4 premiers chiffres) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E4 | 1252 | A1252 | N° SO (4 derniers chiffres) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E5 | 1253 | A1253 | N° Coffret (4 premiers chiffres) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E6 | 1254 | A1254 | N° Coffret (4 derniers chiffres) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
3.4 Paramètres de lecture
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x44C | 1100 | A1100 | Température de soufflage | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | V
0x44D | 1101 | A1101 | Température de reprise | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | V
0x44E | 1102 | A1102 | Température d'air ambiant | Integer | R | °C | -1000 | 1000 | 1 | 10 | thTune (c3) = Avec |  | V
0x44F | 1103 | A1103 | Température d'air neuf | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | V
0x451 | 1105 | A1105 | Valeur de la température extérieure | Analog | R | °C |  |  | 0.1 | 1 | T° compensée (p2) = Avec OU Qv compensé (p2) = Avec |  | V
0x454 | 1108 | A1108 | Débit du flux d'air introduit | Integer | R | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x455 | 1109 | A1109 | Débit du flux d'air extraction | Integer | R | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x456 | 1110 | A1110 | Valeur de la pression en gaine introduction | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 1 |  | V
0x457 | 1111 | A1111 | Valeur de la pression en gaine extraction | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Si Gestion des ventilateurs (p3) = 5 |  | V
0x458 | 1112 | A1112 | Encrassement du filtre introduction | Integer | R | Pa | 0 | 32767 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x459 | 1113 | A1113 | Encrassement du filtre extraction | Integer | R | Pa | 0 | 32767 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x45C | 1116 | A1116 | Qualité d'air | Integer | R | ppm | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Activité qualité d'air (p3) = Avec |  | V
0x45D | 1117 | A1117 | Encrassement du récupérateur sur l'air extrait | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Contrôle gel récupérateur(c3) = Encrassement |  | V
0x45E | 1118 | D1118 | Contrôle de marche du ventilateur introduction | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x45F | 1119 | D1119 | Contrôle de marche du ventilateur extraction | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x460 | 1120 | D1120 | Contrôle Incendie | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Incendie (p2) = Avec |  | V
0x461 | 1121 | D1121 | Contrôle marche du récupérateur rotatif | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type d'apparareil = Classic |  | V
0x462 | 1122 | D1122 | Thermostat change over | Boolean | R | 0 : froid 1 : chaud | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Batterie 1 = Mixte |  | V
0x463 | 1123 | D1123 | Batterie électrique de préchauffage | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Présence batterie électrique de préchauffage |  | V
0x464 | 1124 | D1124 | Batterie électrique de chauffage | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Présence batterie électrique de chauffage |  | V
0x465 | 1125 | D1125 | Contrôle de marche de la pompe de la batterie hydraulique 1 | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation pompe 1 (c3) = Avec |  | V
0x466 | 1126 | D1126 | Contrôle de marche de la pompe de la batterie hydraulique 2 | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation pompe 2 (c3) = Avec |  | V
0x467 | 1127 | D1127 | Contrôle de l'humidificateur | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation humidificateur (c3) = Avec |  | V
0x468 | 1128 | D1128 | Commande délestage batterie électrique | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Présence batterie électrique |  | V
0x469 | 1129 | D1129 | Commande à distance ou Détection de présence | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation détecteur IR (c3) = Avec OU activation ordre à distance (c3) = Avec |  | V
0x474 | 1140 | A1140 | Commande du ventilateur introduction | Analog | R | % |  |  | 1 | 10 | --- |  | V
0x475 | 1141 | A1141 | Commande du ventilateur extraction | Analog | R | % |  |  | 1 | 10 | --- |  | V
0x476 | 1142 | A1142 | Commande de la vanne de la batterie hydraulique 1 | Integer | R | % |  |  | 1 | 10 | Choix de la batterie 1 (c2) ≠ Sans |  | V
0x477 | 1143 | A1143 | Commande de la vanne de la batterie hydraulique 2 | Integer | R | % |  |  | 1 | 10 | Choix de la batterie 1 (c2) ≠ Sans |  | V
0x478 | 1144 | A1144 | Commande de la vitesse de la roue de récupération | Integer | R | % |  |  | 1 | 10 | Type d'apparareil = Classic |  | V
0x47B | 1147 | A1147 | Valeur d'ouverture du registre de bypass du récupérateur | Analog | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | --- |  | V
0x47C | 1148 | A1148 | Etat de la commande de bypass du récupérateur | Integer | R | 0 : aucune commande | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
[6 empty] | 1 : ouverture |  |  |  | --- | --- |  | V
[6 empty] | 2 : fermeture |  |  |  | --- | --- |  | V
0x47D | 1149 | D1149 | Relais de la synthèse des défauts "Danger" | Boolean | R | 0 : Inactif / 1 : Actif | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x47E | 1150 | D1150 | Relais de la synthèse des défauts "Maintenance" | Boolean | R | 0 : Inactif / 1 : Actif | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x483 | 1155 | D1155 | Commande du registre d'isolement de l'unité | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation fonction registre (c3) = Avec |  | V
0x484 | 1156 | D1156 | Commande 1 des batteries électriques | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type de batterie élec (C1) = Batterie électrique 1 étage préchauffage ou Batterie électrique 2 étages préchauffage ou Batterie électrique 1 étage préchauffage + 1 étage chauffage intégrée ou Batterie électrique 1 étage préchauffage + 1 étage chauffage déportée ou Batterie électrique 2 étages chauffage intégrée ou Batterie électrique 2 étages chauffage déportée ou Présence d'une batterie électrique avec triac de préchauffage |  | V
0x485 | 1157 | D1157 | Commande 2 des batteries électriques | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type de batterie élec (C1) = Batterie électrique 2 étages préchauffage ou Batterie électrique 1 étage préchauffage + 1 étage chauffage intégrée ou Batterie électrique 1 étage préchauffage + 1 étage chauffage déportée ou Batterie électrique 2 étages chauffage intégrée ou Batterie électrique 2 étages chauffage déportée ou Présence d'une batterie électrique avec triac intégrée ou Présence d'une batterie électrique avec triac déportée |  | V
0x48A | 1162 | D1162 | Commande de la pompe de la batterie hydraulique 1 | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation pompe 1 (c3) = Avec |  | V
0x48B | 1163 | D1163 | Commande de la pompe de la batterie hydraulique 2 | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation pompe 2 (c3) = Avec |  | V
0x48D | 1165 | D1165 | Commande de la production calorifique externe (chaudière ou PAC) | Boolean | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type de générateur externe (c4) ≠ Sans |  | V
0x48E | 1166 | D1166 | Autorisation de fonctionnement de l'humidificateur | Boolean | R | 0 : non autorisé 1 : autorisé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation humidificateur (c3) = Avec |  | V
0x491 | 1169 | A1169 | Valeur d'ouverture du registre de mélange | Analog | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | --- |  | V
0x492 | 1170 | A1170 | Etat de la commande du registre de mélange | Integer | R | 0 : aucune commande | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
[6 empty] | 1 : ouverture |  |  |  | --- | --- |  | V
[6 empty] | 2 : fermeture |  |  |  | --- | --- |  | V
0x49E | 1182 | A1182 | Consigne calculé de la régulation de la température soufflage | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | 1 | Choix de la température régulée = reprise ou ambiance |  | V
0x49F | 1183 | A1183 | Consigne calculée de détection de gel du récupérateur par mesure de la perte de charge sur l'air extrait | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | Contrôle gel récupérateur = Encrassement |  | V
0x4A1 | 1185 | A1185 | Consigne calculée de détection du niveau "Filtre sale" introduction | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A2 | 1186 | A1186 | Consigne calculée de détection du niveau "Filtre sale" extraction | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A3 | 1187 | A1187 | Consigne calculée de détection du niveau "Filtre bouché" introduction | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A4 | 1188 | A1188 | Consigne calculée de détection du niveau "Filtre bouché" extraction | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A5 | 1189 | A1189 | Compteurs temps de fonctionnement des ventilateurs introduction | Integer | R | en heures | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A6 | 1190 | D1190 | Remise à zéro des compteurs possible | Boolean | R |  | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4AB | 1195 | A1195 | Compteurs temps de fonctionnement des ventilateurs extraction | Integer | R | en heures | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4AC | 1196 | D1196 | Remise à zéro des compteurs possible | Boolean | R |  | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B2 | 1202 | A1202 | Compteurs temps de fonctionnement des batteries électrique 1 | Integer | R | en heures | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B3 | 1203 | D1203 | Remise à zéro des compteurs possibles | Boolean | R |  | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B4 | 1204 | A1204 | Compteurs temps de fonctionnement des batteries électrique 2 | Integer | R | en heures | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B5 | 1205 | D1205 | Remise à zéro des compteurs possibles | Boolean | R | --- | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DA | 1242 | A1242 | Numéro de version soft | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DB | 1243 | A1243 | Numéro d'indice | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DC | 1244 | A1244 | Jour | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DD | 1245 | A1245 | Mois | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DE | 1246 | A1246 | Année | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DF | 1247 | A1247 | Version du bios | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4E0 | 1248 | A1248 | Indice bios | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4E1 | 1249 | A1249 | Version boot | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4E2 | 1250 | A1250 | Indice boot | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x500 | 1280 | A1280 | Etat unité | Integer | R | 0 : Arrêt | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
1 : Ouverture Registre
2 : Marche
3 : Marche apres coupure
4 : Stand-by
5 : Arrêt par défaut
6 : Arrêt par GTC
7 : Post-ventilation
8 : Autonome
9 : Mode manuel
0x501 | 1281 | A1281 | Besoin en chaud fourni par l'unité | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x502 | 1282 | A1282 | Besoin en froid fourni par l'unité | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x503 | 1283 | D1283 | Etat du free cooling | Boolean | R | 0 : Inactif / 1 : Actif | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x504 | 1284 | D1284 | Etat du night cooling | Boolean | R | 0 : Inactif / 1 : Actif | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
3.5 Défauts et forçage
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x514 | 1300 | D1300 | Défaut de niveau d'importance 0 (défaut Danger) | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x515 | 1301 | D1301 | Défaut de niveau d'importance 10 (défaut Maintenance) | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x516 | 1302 | D1302 | Présence alarme protection du motoventilateur introduction | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x518 | 1304 | D1304 | Présence alarme filtre introduction sale | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x51C | 1308 | D1308 | Présence alarme incendie | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x51D | 1309 | D1309 | Présence alarme risque de gel de la batterie hydraulique interne | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x51E | 1310 | D1310 | Présence alarme batterie électrique de chauffage | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x523 | 1315 | D1315 | Présence alarme protection du motoventilateur extraction | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x524 | 1316 | D1316 | Présence alarme filtre introduction bouché | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x526 | 1318 | D1318 | Présence alarme filtre extraction sale | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x527 | 1319 | D1319 | Présence alarme filtre extraction bouché | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52A | 1322 | D1322 | Présence alarme récupérateur rotatif | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52B | 1323 | D1323 | Présence alarme récupérateur givré. Contrôle encrassement | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52C | 1324 | D1324 | Présence alarme pile de l'horloge à remplacer | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52E | 1326 | D1326 | Alarme pression en gaine de soufflage | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52F | 1327 | D1327 | Alarme pression en gaine de reprise | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x530 | 1328 | D1328 | Présence alarme humidificateur | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x533 | 1331 | D1331 | Présence alarme récupérateur givré. Température de fonctionnement trop basse | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x534 | 1332 | D1332 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B1 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x535 | 1333 | D1333 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B2 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x536 | 1334 | D1334 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B3 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x537 | 1335 | D1335 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B4 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x538 | 1336 | D1336 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B5 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x539 | 1337 | D1337 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B6 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53A | 1338 | D1338 | Présence alarme défaut de la sonde de qualité d'air | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53B | 1339 | D1339 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B8 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53C | 1340 | D1340 | Présence alarme défaut de la sonde de pression B9 | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53D | 1341 | D1341 | Présence alarme risque de gel de la batterie hydraulique en gaine | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53E | 1342 | D1342 | Présence alarme batterie électrique de préchauffage | Boolean |  | 0 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53F | 1343 | D1343 | Présence alarme pompe 1 | Boolean |  | 1 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x540 | 1344 | D1344 | Présence alarme pompe 2 | Boolean |  | 2 : pas de défaut 1 : présence défaut | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x578 | 1400 | D1400 | Forçage sortie ventilateurs intro et extra | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57B | 1403 | A1403 | Forçage sortie ventilateur introduction | Integer | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57C | 1404 | A1404 | Forçage sortie ventilateur extraction | Integer | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57D | 1405 | D1405 | Forçage sortie registre | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57E | 1406 | D1406 | Forçage état sortie registre | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57F | 1407 | D1407 | Forçage sortie vannes | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x580 | 1408 | A1408 | Forçage vanne batterie 1 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x581 | 1409 | A1409 | Forçage vanne batterie 2 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x582 | 1410 | D1410 | Forçage sortie pompes | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x583 | 1411 | D1411 | Forçage pompe batterie 1 | Boolean | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x584 | 1412 | D1412 | Forçage pompe batterie 2 | Boolean | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x585 | 1413 | D1413 | Forçage sorties roue | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x586 | 1414 | A1414 | Forçage sortie vitesse roue | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x588 | 1416 | D1416 | Forçage sortie relais défaut | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x589 | 1417 | D1417 | Forçage sortie relais défaut important | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x58A | 1418 | D1418 | Forçage sortie relais défaut simple | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x58B | 1419 | D1419 | Forçage sorties bipasse | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58C | 1420 | D1420 | Forçage sortie ouverture bipasse | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58D | 1421 | D1421 | Forçage sortie fermeture bipasse | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58E | 1422 | A1422 | Etat Sortie Bipasse récupérateur | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x58F | 1423 | D1423 | Forçage sortie batterie électrique | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x590 | 1424 | D1424 | Forçage sortie étage 1 batterie électrique | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x591 | 1425 | D1425 | Forçage sortie étage 2 batterie électrique | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x594 | 1428 | D1428 | Forçage sorties registre mélange | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x595 | 1429 | D1429 | Forçage sortie ouverture registre mélange | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x596 | 1430 | D1430 | Forçage sortie fermeture registre mélange | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x597 | 1431 | A1431 | Etat Sortie registre mélange | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x598 | 1432 | D1432 | Forçage sortie Pac ou chaudière | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x599 | 1433 | D1433 | Forçage état sortie Pac ou chaudière | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x59A | 1434 | D1434 | Forçage sortie humidificateur | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x59B | 1435 | D1435 | Forçage état sortie humidificateur | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x59C | 1436 | D1436 | Forçage sorties registre isolement | Boolean | R/W | 0 : libre / 1 : forcee | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59D | 1437 | D1437 | Forçage sortie ouverture registre isolement | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59E | 1438 | D1438 | Forçage sortie fermeture registre isolement | Boolean | R/W | 0 : ouvert / 1 : fermé | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59F | 1439 | A1439 | Etat Sortie registre isolement | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  |  | Date | Software version |  | Description of the modification
00 |  |  | 2015-01-27 | V07.00 |  | First release
01 |  |  | 2015-07-07 | V08.00 |  | Adding eletric coil Triac + TOR removal register 1023
02 |  |  | 2015-07-20 | V09.00 |  | Adding register 407, 408, 1111, 1327 for return pressure.
03 |  |  | 2016-02-22 | V09.00 |  | Adding registers 400, 401
04 |  |  | 2016-05-13 | V10.00 |  | Adding client commands + add new type of eltric coils (register 612) Adding registers 1283, 1284 freecooling and night-cooling state
05 |  |  | 2016-07-12 | V10.00 |  | Layout modification
06 |  |  | 2016-08-31 | V11.00 |  | Adding register 295 for write opening value of mixing damper
07 |  |  | 2017-03-16 | V11.00 |  | Adding BACnet IP protocol
08 |  |  | 2018-04-18 | V13.00 |  | Adding Modbus IP and Bacnet IP configuration
09 |  |  | 2018-05-29 | V14.00 |  | Adding register 834 : heat recovery frost threshold offset
10 |  |  | 2019-02-26 | V15.00 |  | Adding register 626 : dead band compensation activation
1 - RS485 communication interface.. ● Wiring 3-pin connector on serial card terminal 1: A or + terminal 2: B or – terminal 3: Earthed for potential shielding.
● Transmission mode. Serial, asynchronous, half duplex RTU mode. - 1 start bit, - 8 data bits, - Parity is configured to None. - The number of stop bits is 2. - Transmission speed can be configured in the communication menu. - The unit number on the bus can be configured in the communication menu.
2 - Functions supported ● Code for functions used. 1 or 2: Reading of n bits 3 or 4: Reading of multiple registers (16 bits) 5: Write one bit function 6: Write one register function 8: 11: 15: Write n bits function 16: Write multiple registers function ● Error codes: 1: Unknown function code 2: Wrong address 3: Data error
Modbus IP
A pCO Web expansion card is needed. Settings is explain in the control manual. Network needs to be configured (Configuration -> Network) and activate Modbus Extented protocol and activate the first 2000 digital variables and analog variable (Configuration -> pCO Com).
PLC configuration : parity = none, 2 stop bits, speed = 19200 bps
BACnet IP
A pCO Web expansion card is needed. Settings is explain in the control manual. Network needs to be configured (Configuration -> Network) and activate Modbus Extented protocol and activate the first 2000 digital variables and analog variable (Configuration -> pCO Com).
PLC configuration : parity = none, 2 stop bits, speed = 19200 bps
Data type are OBJECT_ANALOG_VALUE (AXXXX) or OBJECT_BINARY_VALUE (DXXXX). Instant number is data object + 100000. Example : A2520 => 102520 BACnet mapping also needs to be activated for the first 2048 digital and analog variables (Configuration -> BACnet)
3 - Table of information contained in the registers
3.0 - Client commands
[11 empty] | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
Register |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale
0x32 | 50 | A0050 | Product number | Integer | R | 39 : Compact AHU
0x118 | 280 | D0280 | Remote on/off control | Boolean | R/W | 0: Stop 1 : Start | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x119 | 281 | D0281 | Acknowledging faults | Boolean | R/W | 1 : Acknowledgement | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11A | 282 | D0282 | Electric/heater load shedding | Boolean | R/W | 1 : Load shedding | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11B | 283 | D0283 | Eco/comfort temperature mode command | Boolean | R/W | 0 : Comfort 1 : Eco | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11C | 284 | D0284 | Eco/comfort flow rate mode command | Boolean | R/W | 0 : Comfort 1 : Eco | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11D | 285 | D0285 | Eco/comfort pressure mode command | Boolean | R/W | 0 : Comfort 1 : Eco | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11E | 286 | D0286 | Stand-By command | Boolean | R/W | 1 : activate mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x11F | 287 | D0287 | ECO recirculation command | Boolean | R/W | 1 : activate mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x120 | 288 | D0288 | "Morning heating" command | Boolean | R/W | 1 : activate mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x121 | 289 | D0289 | "Night cooling" command | Boolean | R/W | 1 : activate mode | 0 | 1 | 0.1 | 1
0x127 | 295 | A0295 | Opening value of mixing damper | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1
3.1 - Setpoints
[11 empty] | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
Register |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale | If Fan control (p3) = 0 or 2 or 4 |  | P |  |  | 500
0x190 | 400 | A0400 | Supply confort flow rate setpoint | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 0 or 2 or 4 |  | P |  |  | 500
0x191 | 401 | A0401 | Extract confort flow rate setpoint | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 0 or 2 or 4 |  | P |  |  | 500
0x192 | 402 | A0402 | Supply reduced flow rate setpoint | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 0 or 2 or 4 |  | P |  |  | 500
0x193 | 403 | A0403 | Extract reduced flow rate setpoint | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 1 |  | P |  |  | 100
0x195 | 405 | A0405 | Nominal pressure control setpoint in Supply duct | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 1 |  | P |  |  | 50
0x196 | 406 | A0406 | Minimum pressure control setpoint in Supply duct | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 5 |  | P |  |  | 100
0x197 | 407 | A0407 | Nominal pressure control setpoint in Exctract duct | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | If Fan control (p3) = 5 |  | P |  |  | 50
0x198 | 408 | A0408 | Minimum pressure control setpoint in Extract duct | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 20
0x19A | 410 | A0410 | Control setpoint for the normal Monitored heating temperature | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | If time_schedule = active |  | P |  |  | 16
0x19B | 411 | A0411 | Control setpoint for the reduced Monitored heating temperature | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection of the set temperature = Extract or Room (P4) |  | P |  |  | 26
0x19C | 412 | A0412 | Upper limit for calculated supply air T° setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection of the set temperature = Extract or Room (P4) |  | P |  |  | 16
0x19D | 413 | A0413 | Lower limit for calculated supply air T° setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Air quality activation (p3) = With |  | P |  |  | 800
0x1A1 | 417 | A0417 | Air quality control setpoint | Integer | R/W | ppm | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Air quality activation (p3) = With |  | P |  |  | 700
0x1A2 | 418 | A0418 | Maximum flow rate value of Supply fan for air quality control | Integer | R/W | m3/h | 500 | 8000 | 0.1 | 1 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | P |  |  | 25
0x1A6 | 422 | A0422 | Cooling Comfort regulated temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | P |  |  | 27
0x1A7 | 423 | A0423 | Cooling Eco regulated temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | P |  |  | 23
0x1A8 | 424 | A0424 | Heating Comfort regulated temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | P |  |  | 18
0x1A9 | 425 | A0425 | Heating Eco regulated temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | P |  |  | 16
0x1AC | 428 | A0428 | Cooling Comfort supply air temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | P |  |  | 18
0x1AD | 429 | A0429 | Cooling Eco supply air temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | P |  |  | 26
0x1AE | 430 | A0430 | Heating Comfort supply air temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | P |  |  | 24
0x1AF | 431 | A0431 | Heating Eco supply air temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection of the optionally controlled electric heater function (c2) = 1 OR 2 and no TRIAC OR 3 and no TRIAC OR 4 and no TRIAC OR Coil type 2 = Pre-heating Triac |  | P |  |  | 2
0x1B2 | 434 | A0434 | Electric pre-heater stages regulation setpoint | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Time schedule = Morning heating |  | P |  |  | 23
0x1B3 | 435 | A0435 | Temperature setpoint in "Morning heating" mode | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Time schedule = Standby |  | P |  |  | 10
0x1B4 | 436 | A0436 | Unit reactivation setpoint in "standby" mode | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2
0x1B5 | 437 | A0437 | Coil antifreeze protection temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | 2 | 10 | 1 | 10 | Time schedule = Cool night |  | P |  |  | 17
0x1B9 | 441 | A0441 | Regulation setpoint in "Night cooling" mode | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2000
0x1BB | 443 | A0443 | Supply air fan flow rate setpoint value during a Cool Night time schedule | Integer | R/W | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 2000
0x1BC | 444 | A0444 | Return air fan flow rate setpoint value during a Cool Night time schedule | Integer | R/W | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 4
0x1C6 | 454 | A0454 | Plate heat exchanger bypass opening temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | -10 | 50 | 1 | 10 | Heat recovery unit frost monitoring = Temperature |  | P |  |  | -12
0x1C7 | 455 | A0455 | Plate heat exchanger frost detection temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | -12 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -25
0x1C8 | 456 | A0456 | Rotary plate heat exchanger frost detection temperature setpoint | Analogue | R/W | °C | -40 | 50 | 1 | 10 | thTune (c4) = With |  | P |  |  | 15
0x1CA | 458 | A0458 | Min. temperature setpoint value via the th-Tune | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | thTune (c4) = With |  | P |  |  | 30
0x1CB | 459 | A0459 | Max. temperature setpoint value via the th-Tune | Analogue | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10
3.2 Machine parameters
[11 empty] | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
Register |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale | --- |  | P |  |  | 0
0x258 | 600 | A0600 | Unit type and size | Integer | R/W | 0: Classic 1000 RHE | 0 | 22 | 0.1 | 1
|  | A0000 |  |  |  | 1: Classic 1500 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 2: Classic 2000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 3: Classic 2500 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 4: Classic 3000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 5: Classic 4000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 6: Classic 5000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 7: Classic 6000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 8: Classic 7500 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 9: Classic 10000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 10: Classic 15000 RHE
|  | A0000 |  |  |  | 11: Ceiling-mounted 700
|  | A0000 |  |  |  | 12: Ceiling-mounted 1200
|  | A0000 |  |  |  | 13: Ceiling-mounted 1600
|  | A0000 |  |  |  | 14: Vertical 700
|  | A0000 |  |  |  | 15: Vertical 1000
|  | A0000 |  |  |  | 16: Vertical 1500
|  | A0000 |  |  |  | 17: Vertical 2000
|  | A0000 |  |  |  | 18: Classic 1000
|  | A0000 |  |  |  | 19: Classic 2000
|  | A0000 |  |  |  | 20: Classic 3000
|  | A0000 |  |  |  | 21: Classic 4000
|  | A0000 |  |  |  | 22: Classic 6000 |  |  |  |  | Unit type (C0) = RHE |  | P |  |  | 2
0x259 | 601 | A0601 | Position of the unit | Integer | R/W | 0: Rots 1.1 | 0 | 3 | 0.1 | 1
|  | A0000 |  |  |  | 1: Rots 1.2
|  | A0000 |  |  |  | 2: Rots 2.1
|  | A0000 |  |  |  | 3: Rots 2.2 |  |  |  |  | --- |  | P |  |  | 5
0x25F | 607 | A0607 | Supply air filter coefficient F | Integer | R/W | --- | 1 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 5
0x260 | 608 | A0608 | Coefficient F for the return filter | Integer | R/W | --- | 1 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x262 | 610 | A0610 | Coil 1 function selection | Integer | R/W | 0: None | 0 | 9 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Cold in duct |  |  | 0
[6 empty] | 2: Hot in duct |  |  | 0
[6 empty] | 3: Internal cold |  |  | 0
[6 empty] | 4: Internal hot |  |  | 0
[6 empty] | 5: Internal mixed |  |  | 0
[6 empty] | 6: Mixed in duct |  |  | 0
[6 empty] | 7: Internal triac |  |  | 0
[6 empty] | 8: Triac in duct |  |  | 0
[6 empty] | 9 : Triac + digital intern |  |  | 0
[6 empty] | 10 : Triac + digital duct |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 0
0x263 | 611 | A0611 | Coil 2 function selection | Integer | R/W | 0: None | 0 | 3 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Cold in duct |  |  | 0
[6 empty] | 2: Hot in duct |  |  | 0
[6 empty] | 3: Pre-heating triac |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 0
0x264 | 612 | A0612 | Selection of the optionally controlled electric heater function | Integer | R/W | 0: None | 0 | 8 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Pre-heat 1 |  |  | 0
[6 empty] | 2: Pre-heat 2 |  |  | 0
[6 empty] | 3: Pre-heat 1 + Heat 1In |  |  | 0
[6 empty] | 4: Pre-heat 1 + Heat 1Du |  |  | 0
[6 empty] | 5: Heat 1In |  |  | 0
[6 empty] | 6: Heat 2In |  |  | 0
[6 empty] | 7: Heat 1Du |  |  | 0
[6 empty] | 8: Heat 2Du |  |  | 0
[6 empty] | 9: Pre-heat 1In |  |  | 0
[6 empty] | 10 : Pre-heat 1In + Heat 1In |  |  | 0
[6 empty] | 11 : Pre-heat 1In + Heat 1Ga |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 1
| 614 | A0614 | Heat recovery unit frost monitoring | Integer | R/W | 0: None | 0 | 2 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Temperature |  |  | 0
[6 empty] | 2: Fouling level |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 0
0x268 | 616 | D0616 | Option to activate the Damper function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x269 | 617 | D0617 | Option to activate the Mix function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x26A | 618 | D0618 | Option to activate the "remote order" function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x26D | 621 | D0621 | Option to activate the "IR detector" function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x26F | 623 | D0623 | Option to activate the "Th Tune" function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x271 | 625 | D0625 | Control priority | Boolean | R/W | 0: Precision | 0 | 1 | 0.1 | 1
|  | A0000 |  |  |  | 1: Energy optimisation |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 0
0x272 | 626 | D0626 | Option to activate deadband compensation function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | P |  |  | 1
0x274 | 628 | D0628 | Option to activate the humidifier function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 68
0x27C | 636 | A0636 | Coefficient value K for the Supply fan | Integer | R/W | --- | 50 | 500 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 68
0x27E | 638 | A0638 | Coefficient value K for the Extract fan | Integer | R/W | --- | 50 | 500 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x281 | 641 | A0641 | Selection of external Generator type | Integer | R/W | 0: None | 0 | 2 | 0.1 | 1
|  | A0000 |  |  |  | 1: Boiler |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 2: Heat pump in heating mode |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 3: Heat pump in cooling mode |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 0
0x282 | 642 | D0642 | Option to activate the coil 1 pump function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x283 | 643 | D0643 | Option to activate the coil 2 pump function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1
3.3 Settings parameters
[11 empty] | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
Register |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale | --- |  | P |  |  | ---
0x320 | 800 | A0800 | Controller language selection | Integer | R/W | 0: French |  |  | 0.1 | 1
|  | A0000 |  |  |  | 1: English
|  | A0000 |  |  |  | 2: German
|  | A0000 |  |  |  | 3: Spanish
|  | A0000 |  |  |  | 4: Italian
|  | A0000 |  |  |  | 5: Dutch |  |  |  |  | --- |  | P |  |  | ---
0x321 | 801 | A0801 | Controller time setting | Integer | R/W | 0 to 23 |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x322 | 802 | A0802 | Controller minutes setting | Integer | R/W | 0 to 59 |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 5
0x323 | 803 | A0803 | Proportional band for monitored temperature control in cooling mode | Analogue | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x324 | 804 | A0804 | Deadband value for monitored temperature control in cooling mode | Analogue | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 150
0x325 | 805 | A0805 | Integral time for monitored temperature control in cooling mode | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x326 | 806 | A0806 | Derivative time for monitored temperature control in cooling mode | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 5
0x327 | 807 | A0807 | Proportional band for monitored temperature control in heating mode | Analogue | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x328 | 808 | A0808 | Deadband value for monitored temperature control in heating mode | Analogue | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 150
0x329 | 809 | A0809 | Integral time for monitored temperature control in heating mode | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x32A | 810 | A0810 | Derivative time for monitored temperature control in heating mode | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x32B | 811 | A0811 | Return or Ambient air temperature control differentials in Cooling mode | Analogue | R/W | °C |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 1
0x32C | 812 | A0812 | Return or Ambient air temperature control differentials in Heating mode | Analogue | R/W | °C | -10 | 10 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x331 | 817 | A0817 | Fan management | Integer | R/W | 0: Qv csts, indep | 0 | 5 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Supply pressure |  |  | 0
[6 empty] | 2: Qv csts, prop/Supply |  |  | 0
[6 empty] | 3: Qv csts, prop/Extract |  |  | 0
[6 empty] | 4: Qv/Tregul, prop |  |  | 0
[6 empty] | 5 : Supply + Extract pressure |  |  | 0 |  | If Fan control (p3) = 1 |  | P |  |  | 0
0x332 | 818 | D0818 | Pressure sensor type | Boolean | R/W | 0: 0-10V | 0 | 1 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Com |  |  | 0 |  | --- |  | P |  |  | 0
0x333 | 819 | D0819 | Compensated Qv: option to activate this function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x334 | 820 | D0820 | Compensated Qv: option to activate this function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x335 | 821 | D0821 | Free cooling: option to activate this function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x336 | 822 | D0822 | Fire: option to activate this function | Boolean | R/W | Without or with (0 or 1) | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x337 | 823 | A0823 | Controlled temperature selection | Integer | R/W | 0: Supply | 0 | 2 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: Extract |  |  | 0
[6 empty] | 2: Ambient |  |  | 0 |  | If Fan management (p3) ≠ 1 |  | P |  |  | 0
0x338 | 824 | A0824 | Air quality activation | Integer | R/W | 0: None | 0 | 2 | 0.1 | 1
[6 empty] | 1: 0-5V |  |  | 0
[6 empty] | 2: 0-10 V |  |  | 0 |  | If Fan management (p3) = 1 or 3 or 4 |  | P |  |  | 1
0x339 | 825 | A0825 | M factor: Proportionality factor value for flow rate and pressure control | Analogue | R/W | --- | 0.5 | 1.5 | 1 | 10 | If Fan management (p3) ≠ 1 AND Air quality activity = With |  | P |  |  | 100
0x33A | 826 | A0826 | Air quality regulation proportional band | Integer | R/W | --- | 0 | 999 | 0.1 | 1 | Type of unit = Classic |  | P |  |  | ---
0x33B | 827 | A0827 | Minimum speed value of rotary heat exchanger wheel | Integer | R/W | --- |  |  | 0.1 | 1 | Hydraulic valve 1 = present |  | P |  |  | 0
0x33F | 831 | A0831 | Opening value for the valve for heating coil 1 when the supply air ventilation is stopped | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Hydraulic valve 2 = present |  | P |  |  | 0
0x340 | 832 | A0832 | Opening value for the valve for heating coil 2 when the supply air ventilation is stopped | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | If HEX frost check = fouling (c3) |  | P
0x342 | 834 | A0834 | Heat recovery frost threshold offset | Integer | R/W | Pa | 0 | 40 | 1 | 1 | --- |  | P |  |  | 3
0x34B | 843 | A0843 | Regulated temperature compensation based on Outdoor temperature A(y) (see manual) | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -20
0x34C | 844 | A0844 | A(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x34D | 845 | A0845 | B(y) | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 10
0x34E | 846 | A0846 | B(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x34F | 847 | A0847 | C(y) | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 25
0x350 | 848 | A0848 | C(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2
0x351 | 849 | A0849 | D(y) | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 40
0x352 | 850 | A0850 | D(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 30
0x356 | 854 | A0854 | Fan flow rate compensation based on Outdoor temperature E(y) (see manual) | Integer | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | -20
0x357 | 855 | A0855 | E(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 100
0x358 | 856 | A0856 | F(y) | Analogue | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 10
0x359 | 857 | A0857 | F(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 30
0x35A | 858 | A0858 | K(y) | Analogue | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | -20
0x35B | 859 | A0859 | K(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 100
0x35C | 860 | A0860 | L(y) | Analogue | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 10
0x35D | 861 | A0861 | L(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -4
0x35F | 863 | A0863 | Fan flow rate compensation based on Controlled temperature G(x) (see manual) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -2
0x360 | 864 | A0864 | H(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 2
0x361 | 865 | A0865 | I(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 4
0x362 | 866 | A0866 | J(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 30
0x363 | 867 | A0867 | Percentage reduction in nominal flow rate/controlled T | Integer | R/W | % | 30 | 100 | 0.1 | 1 | Unit type > 10 (≠ RHE) |  | P |  |  | 4
0x364 | 868 | A0868 | Fan flow rate degraded relative to Fresh air temperature M(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 6
0x365 | 869 | A0869 | N(x) | Analogue | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 95
0x366 | 870 | A0870 | Opening value of mixing damper in "Morning heating" mode. | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 95
0x36B | 875 | A0875 | Opening value of mixing damper in "ECO Recirculation" mode | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 5
0x370 | 880 | A0880 | Proportional band for monitored temperature control in pre-heating mode | Analogue | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | ---
0x371 | 881 | A0881 | Deadband value for monitored temperature control in pre-heating mode | Analogue | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | ---
0x372 | 882 | A0882 | Integral time band for monitored temperature control in pre-heating mode | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x373 | 883 | A0883 | Derivative time band for monitored temperature control in pre-heating mode | Integer | R/W | s | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 1400
0x37E | 894 | A0894 | Supply fan flow control proportional band | Analogue | R/W | % | 0 | 3276.7 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 8
0x37F | 895 | A0895 | Integral time for Supply fan flow rate control | Integer | R/W | s | 0 | 30 | 0.1 | 1 | --- | 5.1 | P |  |  | 0
0x380 | 896 | A0896 | Speed requested for Supply prestabilisation | Analogue | R/W | --- | 0 | 999.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 1400
0x381 | 897 | A0897 | Extract fan flow control proportional band | Analogue | R/W | --- | 0 | 3276.7 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 10
0x382 | 898 | A0898 | Integral time for Extract fan flow rate control | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- | 5.1 | P |  |  | 0
0x383 | 899 | A0899 | Speed requested for Extract prestabilisation | Analogue | R/W | % | 0 | 999.9 | 1 | 10 | Fan control (p3) = Supply pressure (1) |  | P |  |  | 59.5
0x384 | 900 | A0900 | Supply duct pressure regulation proportional band | Analogue | R/W | Pa | 0 | 3276.7 | 1 | 10 | Fan control (p3) = Supply pressure (1) |  | P |  |  | 4
0x385 | 901 | A0901 | Supply duct pressure control integral time | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control (p3) = Supply pressure (1) |  | P |  |  | 1
0x386 | 902 | A0902 | Supply duct pressure control derivative time | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control (p3) = Supply pressure (1) | 5.1 | P |  |  | 1200
0x387 | 903 | A0903 | Proportional band for the return constant pressure management PID | Integer | R/W | Pa | 0 | 32767 | 0.1 | 1 | Fan control (p3) = Supply pressure (1) | 5.1 | P |  |  | 10
0x388 | 904 | A0904 | Integral time for the return constant pressure management PID | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control (p3) = Supply pressure (1) | 5.1 | P |  |  | 0
0x389 | 905 | A0905 | Derivative time for the return constant pressure management PID | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | -5
0x38B | 907 | A0907 | Cooling mode shift value for calculating the supply air T° setpoint | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 5
0x38D | 909 | A0909 | Heating mode shift value for calculating the Supply air T° setpoint | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | -7
0x38F | 911 | A0911 | Shift in the Eco controlled upper temperature limit | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 7
0x390 | 912 | A0912 | Shift in the Eco controlled lower temperature limit | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | -3
0x391 | 913 | A0913 | Outdoor T° shift from controlled T° for Free Cooling authorisation | Analogue | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 |  |  | P |  |  | 15
0x393 | 915 | A0915 | Outdoor temperature low limit in night cooling mode | Analogue | R/W | °C | 5 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 50
0x3B5 | 949 | A0949 | Supply air filter fouling min. threshold | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 50
0x3B6 | 950 | A0950 | Return air filter fouling min. threshold | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3B7 | 951 | A0951 | Extract temperature sensor calibration | Analogue | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3B8 | 952 | A0952 | Supply temperature sensor calibration | Analogue | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3B9 | 953 | A0953 | Fresh air temperature sensor calibration | Analogue | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3BB | 955 | A0955 | Air quality sensor calibration | Integer | R/W | ppm | -1000 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3BC | 956 | A0956 | Supply duct separate temperature sensor calibration | Analogue | R/W | °C | -50 | 50 | 1 | 10 | --- |  | P |  |  | 0
0x3BD | 957 | A0957 | Supply duct separate pressure sensor calibration | Integer | R/W | Pa | -1000 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3D6 | 982 | A0982 | Supply air filter dirty detection threshold compensation | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3D7 | 983 | A0983 | Supply air filter clogged detection threshold compensation | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3D9 | 985 | A0985 | Return air filter dirty detection threshold compensation | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3DA | 986 | A0986 | Return air filter clogged detection threshold compensation | Integer | R/W | Pa | 0 | 100 | 0.1 | 1 | thTune (c4) = With |  | P |  |  | 0
0x3DC | 988 | A0988 | Calibration of room temperature sensor | Analogue | R/W | --- | -50 | 50 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3F1 | 1009 | D1009 | Compensated duct pressure: option to activate this function | Boolean | R/W | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x3F2 | 1010 | D1010 | Fresh air flow rate degradation: option to activate this function | Boolean | R/W | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | ---
0x3FF | 1023 | A1023 | Min. air flow rate to authorise elec. heaters. | Integer | R/W | --- |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E3 | 1251 | A1251 | SO no. (first 4 digits) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E4 | 1252 | A1252 | SO no. (last 4 digits) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E5 | 1253 | A1253 | Box no. (first 4 digits) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | P |  |  | 0
0x4E6 | 1254 | A1254 | Box no. (last 4 digits) | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1
3.4 Reading parameters
[11 empty] | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
Register |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale | --- |  | V
0x44C | 1100 | A1100 | Supply air temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | V
0x44D | 1101 | A1101 | Return air temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | thTune (c3) = With |  | V
0x44E | 1102 | A1102 | Room air temperature | Integer | R | °C | -1000 | 1000 | 1 | 10 | --- |  | V
0x44F | 1103 | A1103 | Fresh air temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Compensated T° (p2) = With OR Compensated Qv (p2) = With |  | V
0x451 | 1105 | A1105 | Outdoor temperature value | Analogue | R | °C |  |  | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x454 | 1108 | A1108 | Supply air flow rate | Integer | R | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x455 | 1109 | A1109 | Extract air flow rate | Integer | R | m3/h | 0 | 20000 | 0.1 | 1 | If Fan management (p2) = 1 |  | V
0x456 | 1110 | A1110 | Supply duct pressure value | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | If Fan management (p2) = 5
0x457 | 1111 | A1111 | Extrat duct pressure value | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x458 | 1112 | A1112 | Supply filter fouling | Integer | R | Pa | 0 | 32767 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x459 | 1113 | A1113 | Extract filter fouling | Integer | R | Pa | 0 | 32767 | 0.1 | 1 | Air quality activity (p3) = With |  | V
0x45C | 1116 | A1116 | Air quality | Integer | R | ppm | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Heat recovery unit frost monitoring (c3) = Fouling level |  | V
0x45D | 1117 | A1117 | Heat exchanger clogged on air return | Integer | R | --- | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x45E | 1118 | D1118 | Supply fan operation monitoring | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x45F | 1119 | D1119 | Extract fan operation monitoring | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Fire (p2) = With |  | V
0x460 | 1120 | D1120 | Fire detection | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type of unit = Classic |  | V
0x461 | 1121 | D1121 | Rotary heat exchanger monitoring | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Coil 1 = Mixed |  | V
0x462 | 1122 | D1122 | Changeover thermostat | Boolean | R | 0 : cool 1 : heat | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Electric pre-heater presence |  | V
0x463 | 1123 | D1123 | Electric pre-heater | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Electric heater presence |  | V
0x464 | 1124 | D1124 | Electric heater | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Pump 1 activation (c3) = With |  | V
0x465 | 1125 | D1125 | Hydraulic coil 1 pump monitoring | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Pump 2 activation (c3) = With |  | V
0x466 | 1126 | D1126 | Hydraulic coil 2 pump monitoring | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Humidifier activation (c3) = With |  | V
0x467 | 1127 | D1127 | Humidifier monitoring | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | With electric heater |  | V
0x468 | 1128 | D1128 | Electric heater load shedding control | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Activation of IR detector (c3) = With OR remote order activation (c3) = With |  | V
0x469 | 1129 | D1129 | Remote control or Presence detection | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x474 | 1140 | A1140 | Supply fan control | Analog | R | % |  |  | 1 | 10 | --- |  | V
0x475 | 1141 | A1141 | Extract fan control | Analog | R | % |  |  | 1 | 10 | Selection of coil 1 (c2) ≠ Without |  | V
0x476 | 1142 | A1142 | Hydraulic coil 1 valve control | Integer | R | % |  |  | 1 | 10 | Selection of coil 1 (c2) ≠ Without |  | V
0x477 | 1143 | A1143 | Hydraulic coil 2 valve control | Integer | R | % |  |  | 1 | 10 | Type of unit = Classic |  | V
0x478 | 1144 | A1144 | Heat exchanger wheel speed control | Integer | R | % |  |  | 1 | 10 | --- |  | V
0x47B | 1147 | A1147 | Heat exchanger bypass damper opening value | Analogue | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | --- |  | V
0x47C | 1148 | A1148 | Heat exchanger bypass control state | Integer | R | 0: no control | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
[6 empty] | 1: open |  |  | #VALUE! | --- | --- |  | V
[6 empty] | 2: closed |  |  | #VALUE! | --- | --- |  | V
0x47D | 1149 | D1149 | "Danger" fault summary relay | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x47E | 1150 | D1150 | "Maintenance" fault summary relay | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Damper function activation (c3) = With |  | V
0x483 | 1155 | D1155 | Unit insulation damper control | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type of elec. heater (C1) = Electric heater 1 pre-heating stage or Electric heater 2 pre-heating stages or Electric heater 1 pre-heating stage + 1 integrated heating stage or Electric heater 1 pre-heating stage + 1 remote heating stage or Electric heater 2 integrated heating stages or Electric heater 2 remote heating stages or Presence of electric heater with pre-heating triac |  | V
0x484 | 1156 | D1156 | Control 1 for the electric heaters | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type of elec. heater (C1) = Electric heater 2 pre-heating stages or Electric heater 1 pre-heating stage + 1 integrated heating stage or Electric heater 1 pre-heating stage + 1 remote heating stage or Electric heater 2 integrated heating stages or Electric heater 2 remote heating stages or Presence of electric heater with integrated triac or Presence of electric heater with remote triac |  | V
0x485 | 1157 | D1157 | Control 2 for the electric heaters | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Pump 1 activation (c3) = With |  | V
0x48A | 1162 | D1162 | Hydraulic coil 1 pump control | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Pump 2 activation (c3) = With |  | V
0x48B | 1163 | D1163 | Hydraulic coil 2 pump control | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Type of external generator (c4) ≠ With |  | V
0x48D | 1165 | D1165 | External heat production control (boiler or heat pump) | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | Humidifier activation (c3) = With |  | V
0x48E | 1166 | D1166 | Humidifier operation authorisation | Boolean | R | 0 : stop 1 : running | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x491 | 1169 | A1169 | Mixing damper opening value | Analogue | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | --- |  | V
0x492 | 1170 | A1170 | Mixing damper control state | Integer | R | 0: no control | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
[6 empty] | 1: open |  |  | #VALUE! | --- | --- |  | V
[6 empty] | 2: closed |  |  | #VALUE! | --- | Selection of controlled temperature = return or ambient |  | V
0x49E | 1182 | A1182 | Calculated regulation setpoint for the supply air temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | 1 | Heat recovery unit frost monitoring = Fouling level |  | V
0x49F | 1183 | A1183 | Calculated setpoint for heat exchanger frost detection via return air pressure drop measurement | Integer | R | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A1 | 1185 | A1185 | Calculated setpoint for detection of the Supply "Filter dirty" level | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A2 | 1186 | A1186 | Calculated setpoint for detection of the Extract "Filter dirty" level | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A3 | 1187 | A1187 | Calculated setpoint for detection of the Supply "Filter blocked" level | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A4 | 1188 | A1188 | Calculated setpoint for detection of the Extract "Filter blocked" level | Integer | R | Pa | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A5 | 1189 | A1189 | Runtime counters for Supply fans | Integer | R | in hours | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4A6 | 1190 | D1190 | Option to reset the counters | Boolean | R |  | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4AB | 1195 | A1195 | Runtime counters for Extract fans | Integer | R | in hours | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4AC | 1196 | D1196 | Option to reset the counters | Boolean | R |  | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B2 | 1202 | A1202 | Electric heater 1 runtime counters | Integer | R | in hours | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B3 | 1203 | D1203 | Option to reset the counters | Boolean | R |  | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B4 | 1204 | A1204 | Electric heater 2 runtime counters | Integer | R | in hours | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4B5 | 1205 | D1205 | Option to reset the counters | Boolean | R | --- | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DA | 1242 | A1242 | Software version number | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DB | 1243 | A1243 | Suffix number | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DC | 1244 | A1244 | Day | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DD | 1245 | A1245 | Month | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DE | 1246 | A1246 | Year | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4DF | 1247 | A1247 | Bios version | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4E0 | 1248 | A1248 | Bios suffix | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4E1 | 1249 | A1249 | Boot version | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | V
0x4E2 | 1250 | A1250 | Boot suffix | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x500 | 1280 | A1280 | Unit state | Integer | R | 0: Off | 0 | 9 | 0.1 | 1
|  | A0000 |  |  |  | 1: Open damper |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 2: On |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 3: On after power failure |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 4: Standby |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 5: Off by a fault |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 6: Off by CMS |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 7: Post ventilation |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 8: Standalone |  |  | 0
|  | A0000 |  |  |  | 9: Manual mode |  |  | 0 |  | --- |  | V |  |  | ---
0x501 | 1281 | A1281 | Heating requirement supplied by unit | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x502 | 1282 | A1282 | Cooling requirement supplied by unit | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x503 | 1283 | D1283 | Free cooling state | Boolean | R | 0 : Inactive / 1 : Active | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x504 | 1284 | D1284 | Night cooling state | Boolean | R | 0 : Inactive / 1 : Active | 0 | 1 | 0.1 | 1
3.5 Faults and forcing
[11 empty] | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
Register |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale | --- |  | V |  |  | ---
0x514 | 1300 | D1300 | Level 0 fault (Danger fault) | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x515 | 1301 | D1301 | Level 10 fault (Maintenance fault) | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x516 | 1302 | D1302 | Supply fan motor assembly protection alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x518 | 1304 | D1304 | Dirty Supply filter alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x51C | 1308 | D1308 | Fire alarm present | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x51D | 1309 | D1309 | Hydraulic coil internal frost risk detection alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x51E | 1310 | D1310 | Electric heater alarm present | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x523 | 1315 | D1315 | Extraction fan motor assembly protection alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x524 | 1316 | D1316 | Clogged Supply filter alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x526 | 1318 | D1318 | Dirty extraction filter alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x527 | 1319 | D1319 | Clogged extraction filter alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52A | 1322 | D1322 | Rotary heat exchanger alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52B | 1323 | D1323 | Frosted heat recovery unit alarm present. Fouling check | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52C | 1324 | D1324 | Replace clock battery alarm present | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x52E | 1326 | D1326 | Supply duct pressure alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | ---
0x52F | 1327 | D1327 | Extract duct pressure alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x530 | 1328 | D1328 | Humidifier alarm present | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x533 | 1331 | D1331 | Frosted heat recovery unit alarm present. Operating temperature too low | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x534 | 1332 | D1332 | B1 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x535 | 1333 | D1333 | B2 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x536 | 1334 | D1334 | B3 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x537 | 1335 | D1335 | B4 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x538 | 1336 | D1336 | B5 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x539 | 1337 | D1337 | B6 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53A | 1338 | D1338 | Air quality sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53B | 1339 | D1339 | B8 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53C | 1340 | D1340 | B9 pressure sensor fault alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53D | 1341 | D1341 | Hydraulic coil duct frost risk detection alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53E | 1342 | D1342 | Electric pre-heater alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x53F | 1343 | D1343 | Pump 1 alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x540 | 1344 | D1344 | Pump 2 alarm | Boolean |  | 0 : no fault 1 : fault | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x578 | 1400 | D1400 | Force Supply and Extract fan outputs | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57B | 1403 | A1403 | Force Supply fan output | Integer | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57C | 1404 | A1404 | Force Extract fan output | Integer | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57D | 1405 | D1405 | Force damper output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57E | 1406 | D1406 | Force damper output state | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x57F | 1407 | D1407 | Force valve output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x580 | 1408 | A1408 | Force coil 1 valve | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x581 | 1409 | A1409 | Force coil 2 valve | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x582 | 1410 | D1410 | Force pump output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x583 | 1411 | D1411 | Force coil 1 pump | Boolean | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x584 | 1412 | D1412 | Force coil 2 pump | Boolean | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x585 | 1413 | D1413 | Force wheel outputs | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x586 | 1414 | A1414 | Force wheel speed output | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x588 | 1416 | D1416 | Force fault relay output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x589 | 1417 | D1417 | Force critical fault relay output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x58A | 1418 | D1418 | Force non-critical fault relay output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58B | 1419 | D1419 | Force bypass outputs | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58C | 1420 | D1420 | Force bypass opening output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58D | 1421 | D1421 | Force bypass closing output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x58E | 1422 | A1422 | Heat recovery unit bypass output state | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x58F | 1423 | D1423 | Force electric heater output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x590 | 1424 | D1424 | Force electric heater stage 1 output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x591 | 1425 | D1425 | Force electric heater stage 2 output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x594 | 1428 | D1428 | Force mixing damper outputs | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x595 | 1429 | D1429 | Force mixing damper opening output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x596 | 1430 | D1430 | Force mixing damper closing output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x597 | 1431 | A1431 | Mixing damper output state | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x598 | 1432 | D1432 | Force heat pump or boiler output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x599 | 1433 | D1433 | Force heat pump or boiler output state | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x59A | 1434 | D1434 | Force humidifier output | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | 0
0x59B | 1435 | D1435 | Force humidifier output state | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59C | 1436 | D1436 | Force insulating damper outputs | Boolean | R/W | 0: free / 1: forced | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59D | 1437 | D1437 | Force insulating damper opening output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59E | 1438 | D1438 | Force insulating damper closing output | Boolean | R/W | 0: open / 1: closed | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | V |  |  | ---
0x59F | 1439 | A1439 | Insulating damper output state | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1